## Tabela Cruzada de Relatórios
ISOLADOR ENTRE FASES
Item |  | Nome do teste |  | # amostras | Norma Chinesa | IEC Standard | Relatório para ISA Energia
Testes de Projeto | 1 | Ensaio nas interfaces e conexões dos terminais integrantes | Supressão Súbita de carga | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Ensaio termomecânico | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Ensaio de imersão em água | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Testes de verificação visual | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Teste de perfuração sob impulso com frente de onda íngreme | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Teste de tensão a frequência industrial a seco | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
| 2 | Ensaio de carga-tempo em amostras do núcleo montado |  | 6 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  | Determinação da carga média de ruptura do núcleo do isolador montado |  | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  | Verificação da carga Suportável por 96 h |  | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
| 3 | Ensaios nas saias e no revestimento | Teste de dureza | 2 placas | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Teste de envelhecimento acelerado (1000h UV) | 3 peças | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | XKS2018R05230118E
|  |  | Teste de trilhamento e erosão (névoa salina de 1000h) | 2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Teste de Flamabilidade | 20 placas | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Teste de resistência ao trilhamento e erosão do material do invólucro e saias | peças | GB/T 19519 | NOT REQUIRED | 190973J (6kV) (W)GN2018135
|  |  | Teste de hidrofobicidade | 20 placas | GB/T 19519 | NOT REQUIRED
| 4 | Ensaios no material do núcleo | Teste de líquido penetrante | 10 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Teste de difusão de água | 6 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
|  |  | Teste de resistência à ataques químicos | 3 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217
Teste de Tipo | 5 | Ensaio de verificação do limite de dano e ensaio de verificação da rigidez da interface entre os terminais integrantes e o revestimento do isolador |  | 4 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
| 6 | Isolador composto entre fases de núcleo de fibra de vidro | Teste de fadiga por vibração de flambagem | 1 peça | B para esta Norma | NOT REQUIRED | EETC2014DC086J
| 7 | Isolador composto entre fases de núcleo flexível | Ensaio de fadiga dinâmico de tração-flexão | 1 peça | C para esta Norma | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE
| 8 |  | Teste de flexão | 1 peça | D para este Padrão | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE
| 9 |  | Teste de torção | 1 conjunto | D para este Padrão | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE
| 10 |  | Ensaio de tração elástica | 1 conjunto | D para este Padrão | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE
Teste de Recebimento | 11 | Verificação das dimensões |  | El+E2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2023077 (W)GN2018100
| 12 | Verificação do sistema de travamento |  | E2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2023077 (W)GN2018100
| 13 | Verificação da estanqueidade da interface entre os terminais e o invólucro do isolador |  | El+E2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2023077 (W)GN2018100
| 13A | Verificação da carga mecânica especificada, SML |  | E1 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2023077 (W)GN2018100
| 14 | Teste de galvanização |  | E2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2023077 (W)GN2018100
| 15 | Impulso de perfuração de ar em frente de onda íngreme |  | 1 de E2 | GB/T 19519 | NOT REQUIRED
Teste de Rotina | 16 | Teste de Ruptura Mecânica |  | todos | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
| 17 | Inspeção visual |  | todos | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | (W)GN2018100
CONJUNTO DE ESPAÇADORES ENTRE FASES
Item |  | Nome do teste |  | # amostras | Norma Chinesa | IEC Standard | Relatório para CTEEP
Teste de Tipo | 1 | Teste de Rádiointerferência (1,1 x Um x √3) |  | 1 | GB/T 24623 / 2317,2 | IEC 61284 | EETC2014DC086J
| 2 | Teste de Corona Visível (1,1 x Um x √3) |  | 1 | GB/T 2317.2 | IEC 61284 | EETC2014DC086J
| 3 | Teste de flambagem sob grande deflexão | Ensaio de tração elástica | 1 | E para este Padrão | NOT REQUIRED | EETC2014DC086J
Observação: os itens 1 e 2 são aplicáveis somente a espaçadores fase-fase de níveis de tensão de 330 kV e acima; o item 3 é aplicável somente a espaçadores interfásicos compostos de haste longa.
CONJUNTO ESPAÇADOR ENTRE FASES - TESTES DE ENVELHECIMENTO
Item |  | Nome do teste |  | # amostras | Norma Chinesa | IEC Standard | Relatório para CTEEP
Testes de desempenho de envelhecimento | 1 | Teste de hidrofobicidade |  | E1+E2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | GI6010374 / Op Test-06
| 2 | Teste de difusão de água no núcleo com invólucro |  | E2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | GI6010374 / Op Test-06
| 3 | Teste de perfuração sob impulso com frente de onda íngreme após fervura em água |  | E2 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | GI6010374 / Op Test-06
| 4 | Teste de Desempenho da Selagem dos Terminais |  | Um dos E1 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | GI6010374 / Op Test-06
| 5 | Teste de Ruptura Mecânica | Ensaio de tração elástica | E1 | GB/T 19519 | IEC 61109 / 62217 | GI6010374 / Op Test-06
Observação: Os itens 1 e 2 são aplicáveis somente a espaçadores fase-fase de níveis de tensão de 330 kV e acima; Item 3 é aplicável somente a espaçadores fase-fase compostos de núcleo de fibra de vidro.