## Plan1
NBI | Referência das Colunas (Monocorpo ANSI C29.9 Equivalente e Cap&Pin) | [9 empty] | Referência e Quantidades de cada Cap&Pin Componente | [5 empty] | Sub Base de 89mm | Altura da Coluna (mm) | Distância de Escoamento (mm) | Carga de Ruptura a Flexão (kN) |  | Tensão do Sistema (kV) | Tensão Suportável (kV) |  | Tensão de Rádio Interferência |  | Peso da Coluna sem Sub Base (kg)
| TEXPI Monocorpo ANSI C29.9 | Altura da Coluna (mm) | Distância de Escoamento (mm) | Carga de Ruptura a Flexão (kN) | Tensão Suportável a Frequência Industrial (sob Chuva, kV) | [5 empty] | 28 | 23 | 43 | 38 | 51 | 53
[7 empty] | Santana |  |  |  | PE-11451 | PE-11691 | PE-12452 | PE-12692 | PE-12693 | PE-13693 |  |  |  | Fixada pela Base | Fixada pelo Topo |  | Frequência Industrial (sob Chuva) | Impulso Atmosférico | Tensão de Ensaio (kV) | Máximo RIV (microvolts)
[8 empty] | ABNT |  |  | PD-900-250-A | PD-1400-170-A | PD-1800-250-B | PD-3200-200-B | PD-4500-200-B | PD-4500-200-C
[9 empty] | ANSI |  | TR-13 | TR-147 | TR-53 | TR-140 | TR-141 | TR-142
[10 empty] | IEC | E-36 | E-34 | E-55 | E-56 | E-57 | E-70
350 | TR-216 | 762 | 1830 | 7 | 145 | HOMOGÊNEAS | HB-350 | PDC-700-350-A | TR-16 | PB-350 |  | 2 |  |  |  |  | não | 736 | 1320 | 7 | 4.5 | 72.5 | 145 | 350 | 44 | 200 | 46
350 | TR-278 | 762 | 1830 | 13.6 | 145 |  | HD-350 | PDC-1400-350-B | TR-56 | PD-350 |  |  |  | 2 |  |  | não | 736 | 1680 | 14 | 10.8 | 72.5 | 160 | 350 | 44 | 200 | 76
350 | TR-278G | 813 | 1830 | 27.2 | 145 |  | HE-350 | PDC-2040-350-B | - | PE-350 |  |  |  |  | 2 |  | não | 736 | 1680 | 20.4 | 16 | 72.5 | 160 | 350 | 44 | 200 | 102
350 | TR-278G | 813 | 1830 | 27.2 | 145 |  | HF-350 | - | - | - | [5 empty] | 2 | não | 736 | 1680 | 20.4 | 16 | 72.5 | 160 | 350 | 44 | 200 | 106
550 | TR-286 | 1143 | 2520 | 7.7 | 230 |  | HD-550 | PDC-770-450-B | TR-19 | PC-350 |  |  |  | 3 |  |  | não | 1104 | 2520 | 7.7 | 6.7 | 115 | 230 | 550 | 73 | 200 | 114
550 | TR-287 | 1143 | 2520 | 11.8 | 230 |  | HE-550 | PDC-1330-450-B | - | - |  |  |  |  | 3 |  | não | 1104 | 2520 | 13.3 | 10.9 | 115 | 230 | 550 | 73 | 200 | 153
550 | TR-287 | 1143 | 2520 | 11.8 | 230 |  | HF-550 | - | - | - | [5 empty] | 3 | não | 1104 | 2520 | 13.3 | 10.4 | 115 | 230 | 550 | 73 | 200 | 159
650 | TR-288 | 1372 | 2950 | 6.6 | 275 |  | HD-650 | PDC-550-650-B | - | PB-650/1 |  |  |  | 4 |  |  | não | 1472 | 3350 | 5.5 | 4.9 | 138 | 275 | 650 | 88 | 200 | 152
650 | TR-289T | 1372 | 3625 | 9.9 | 275 |  | HE-650 | PDC-910-650-B | - | PC-650/2 |  |  |  |  | 4 |  | não | 1472 | 3350 | 9.1 | 7.9 | 138 | 275 | 650 | 88 | 200 | 204
650 | TR-289T | 1372 | 3625 | 9.9 | 275 |  | HF-650 | PDC-910-650-C | - | - | [5 empty] | 4 | não | 1472 | 3350 | 9.1 | 7.9 | 138 | 275 | 650 | 88 | 200 | 212
750 | TR-291 | 1575 | 3350 | 5.5 | 315 |  | HD-750 | - | TR-25 | - |  |  |  | 4 |  |  | sim | 1561 | 3350 | 5.5 | 4.9 | 161 | 315 | 750 | 93 | 500 | 152
750 | TR-295 | 1575 | 3350 | 8.4 | 315 |  | HE-750 | - | TR-123 | - |  |  |  |  | 4 |  | sim | 1561 | 3350 | 9.1 | 7.9 | 161 | 315 | 750 | 93 | 500 | 204
750 | TR-295 | 1575 | 3350 | 8.4 | 315 |  | HF-750 | - | - | - | [5 empty] | 4 | sim | 1561 | 3350 | 9.1 | 7.9 | 161 | 315 | 750 | 93 | 500 | 212
900 | TR-304 | 2032 | 4190 | 4.3 | 385 |  | HD-900 | PDC-400-850-B | TR-126 | PA-850 |  |  |  | 5 |  |  | não | 1840 | 4190 | 4 | 3.8 | 196 | 385 | 900 | 125 | 500 | 190
900 | TR-308 | 2032 | 4190 | 6.6 | 385 |  | HE-900 | PDC-660-850-B | TR-27 | - |  |  |  |  | 5 |  | não | 1840 | 4190 | 6.6 | 6.1 | 196 | 385 | 900 | 125 | 500 | 255
900 | TR-308 | 2032 | 4190 | 6.6 | 385 |  | HF-900 | PDC-660-850-C | - | - | [5 empty] | 5 | não | 1840 | 4190 | 6.6 | 6.1 | 196 | 385 | 900 | 125 | 500 | 265
1050 | TR-312 | 2336 | 5030 | 3.6 | 455 |  | HD-1050 | PDC-340-950-B | TR-128 | PA-1050 |  |  |  | 6 |  |  | não | 2208 | 5030 | 3.4 | 3.2 | 230 | 455 | 1050 | 146 | 500 | 228
1050 | TR-316 | 2336 | 5030 | 5.6 | 455 |  | HE-1050 | PDC-530-950-B | TR-28 | - |  |  |  |  | 6 |  | não | 2208 | 5030 | 5.3 | 5 | 230 | 455 | 1050 | 146 | 500 | 306
1050 | TR-316 | 2336 | 5030 | 5.6 | 455 |  | HF-1050 | PDC-530-950-C | TR-129 | - | [5 empty] | 6 | não | 2208 | 5030 | 5.3 | 5 | 230 | 455 | 1050 | 146 | 500 | 318
1300 | TR-324 | 2693 | 5870 | 4.5 | 525 |  | HE-1300 | PDC-450-1050-B | TR-131 | - |  |  |  |  | 7 |  | não | 2576 | 5870 | 4.5 | 4.3 | 345 | 525 | 1300 | 180 | 1000 | 357
1300 | TR-324 | 2693 | 5870 | 4.5 | 525 |  | HF-1300 | PDC-450-1050-B | TR-133 | - | [5 empty] | 7 | não | 2576 | 5870 | 4.5 | 4.3 | 345 | 525 | 1300 | 180 | 1000 | 371
1470 | TR-330 | 3099 | 6710 | 4.1 | 590 |  | HE-1470 | PDC-410-1175-B | TR-136 | - |  |  |  |  | 8 |  | não | 2944 | 6710 | 4.1 | 3.9 | 345 | 590 | 1470 | 210 | 1000 | 408
1470 | TR-330 | 3099 | 6710 | 4.1 | 590 |  | HF-1470 | PDC-410-1175-C | TR-135 | - | [5 empty] | 8 | não | 2944 | 6710 | 4.1 | 3.9 | 345 | 590 | 1470 | 210 | 1000 | 424
1640 | - | - | - | - |  |  | HE-1640 | PDC-350-1300-B | - | - |  |  |  |  | 9 |  | não | 3312 | 7550 | 3.5 | 3.4 | 500 | 650 | 1640 | 240 | 2000 | 459
1640 | - | - | - | - |  |  | HF-1640 | PDC-350-1300-C | TR-153 | - | [5 empty] | 9 | não | 3312 | 7550 | 3.5 | 3.4 | 500 | 650 | 1640 | 240 | 2000 | 477
1800 | TR-391 | 3860 | 8380 | 6.3 | 620 |  | HE-1800 | PDC-310-1550-B | - | - |  |  |  |  | 10 |  | não | 3680 | 8380 | 3.1 | 3 | 500 | 710 | 1800 | 270 | 2000 | 510
1800 | TR-391 | 3860 | 8380 | 6.3 | 620 |  | HF-1800 | PDC-310-1550-C | TR-157 | - | [5 empty] | 10 | não | 3680 | 8380 | 3.1 | 3 | 500 | 710 | 1800 | 270 | 2000 | 530
380 | - | - | - | - |  | HETEROGÊNEAS | HCD-380 | PDC-980-380-B | - | PC-380 |  |  | 1 | 1 |  |  | não | 876 | 1854 | 9.8 | 8 | 72.5 | 150 | 380 | 46 | 200 | 81
380 | - | - | - | - |  |  | HCE-380 | PDC-1550-380-B | - | PD-380 |  |  | 1 |  | 1 |  | não | 876 | 1854 | 15.5 | 13 | 72.5 | 150 | 380 | 46 | 200 | 94
450 | - | - | - | - |  |  | HDE-450 | - | - | PD-450 |  |  |  | 2 | 1 |  | não | 1104 | 2520 | 14.7 | 5.9 | 115 | 185 | 450 | 73 | 200 | 127
650 | TR-288 | 1372 | 2950 | 6.6 | 275 |  | HAB-650 | - | - | - | 1 | 2 |  |  |  |  | não | 1190 | 2220 | 4 | 2.7 | 115 | 250 | 650 | 73 | 200 | 74
650 | TR-288 | 1372 | 2950 | 6.6 | 275 |  | HCD-650 | PDC-650-550-B | TR-22 | PB-650/2 |  |  | 1 | 2 |  |  | não | 1244 | 2690 | 6.5 | 5.7 | 138 | 275 | 650 | 88 | 500 | 119
725 | - | - | - | - |  |  | HDE-750 | - | TR-26 | - |  |  |  | 3 | 1 |  | não | 1472 | 3350 | 7.6 | 6.5 | 138 | 305 | 725 | 103 | 500 | 165
850 | - | - | - | - |  |  | HDE-850/1 | - | - | PB-850/1 |  |  |  | 4 | 1 |  | não | 1840 | 4190 | 5.3 | 5 | 196 | 360 | 850 | 125 | 500 | 203
850 | - | - | - | - |  |  | HDE 850/2 | - | - | PB-850/2 |  |  |  | 3 | 2 |  | não | 1840 | 4190 | 6.7 | 5 | 196 | 360 | 850 | 125 | 500 | 216
1050 | TR-316 | 2336 | 5030 | 5.6 | 455 |  | HDE-1050 | - | - | PB-1050/1 |  |  |  | 4 | 2 |  | não | 2208 | 5030 | 5.3 | 5 | 230 | 455 | 1050 | 146 | 500 | 254
1470 | TR-330 | 3099 | 6710 | 4.1 | 590 |  | HDE-1470 | - | - | - |  |  |  | 5 | 3 |  | não | 2944 | 6110 | 4 | 3.9 | 345 | 590 | 1470 | 220 | 1000 | 343
1800 | TR-391 | 3860 | 8380 | 6.3 | 620 |  | HDE-1800 | - | - | - |  |  |  | 6 | 4 |  | não | 3680 | 8380 | 3 | 3 | 500 | 710 | 1800 | 320 | 2000 | 432
1925 | - | - | - | - |  |  | HDE-1925 | - | - | - |  |  |  | 6 | 5 |  | não | 4048 | 9300 | 2.7 | 2.6 | 500 | 750 | 1925 | 320 | 2000 | 483
2050 | - | - | - | - |  |  | HDE-2050 | - | - | - |  |  |  | 6 | 6 |  | não | 4416 | 10360 | 2.5 | 2.4 | 500 | 800 | 2050 | 480 | 2000 | 534